住 宅 工 程 常 用

强制性条文汇总

安阳市建设工程质量管理协会

二0一0年一月

目        录

一、《民用建筑设计通则》GB50352-2005  施行日期2005年7月1日  代替JGJ37-87

强制性条文共6条；摘录的常用条文6条。

二、《住宅建筑规范》GB 50368—2005  施行日期2006年3月1日

全文强制，强制性条文共67条；摘录的常用条文66条。

三、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001施行日期2002年1月1日

强制性条文共6条；摘录的常用条文6条。

四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002施行日期2002年5月1日

强制性条文共7条；摘录的常用条文4条。

五、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002施行日期2002年4月1日

强制性条文共14条；摘录的常用条文  条。

六、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002施行日期2002年4月1日

强制性条文共15条；摘录的常用条文  条。

七、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002施行日期2002年6月1日

强制性条文共11条；摘录的常用条文  条。

八、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002施行日期2002年4月1日

强制性条文共7条；摘录的常用条文  条。

九、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002  施行日期2002年6月1日

强制性条文共7条；摘录的常用条文  条。

十、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001  施行日期2002年3月1日

强制性条文共15条；摘录的常用条文  条。

十一、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002  施行日期2002年4月1日

强制性条文共20条；摘录的常用条文  条。

十二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002  施行日期2002年4月1日

强制性条文共14条；摘录的常用条文  条。

十三、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002  施行日期2002年6月1日

强制性条文共16条；摘录的常用条文  条。

十四、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002  施行日期2002年6月1日

强制性条文共9条；摘录的常用条文  条。

十五、《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB50150-2006  施行日期2006年11月1日

强制性条文共13条；摘录的常用条文  条。

十六、《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006施行日期2006年11月1日强制性条文共39条；摘录的常用条文  条。

十七、《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006施行日期2006年11月1日

强制性条文共3条；摘录的常用条文  条。

十八、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001施行日期2002-05-01

强制性条文共8条；摘录的常用条文  条。

十九、《屋面工程技术规范》GB50345-2004  施行日期2004-09-01

强制性条文共12条；摘录的常用条文  条。

二十、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年修订版) GB50325-2001施行日期2002-01-01

强制性条文共24条；摘录的常用条文  条。

二十一、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007施行日期2007-07-01

强制性条文共20条；摘录的常用条文  条。

二十二、《建筑设计防火规范》GB50016-2006  施行日期2006年 12月 1日

强制性条文共176条；摘录的常用条文  条。

二十三、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95（2005年版）施行日期2005年10月1日

强制性条文共27条；摘录的常用条文  条。

二十四、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001  施行日期2001-08-01 代替JGJ50-88

强制性条文共24条；摘录的常用条文  条。

二十五、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003  施行日期2003-08-01 代替JGJ113-97

强制性条文共2条；摘录的常用条文  条。

二十六、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004  施行日期2004-10-01

强制性条文共10条；摘录的常用条文  条。

二十七、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004施行日期2005-03-01

强制性条文共10条；摘录的常用条文  条。

二十八、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005 施行日期2005年7月1日 代替GB 50261-96。

强制性条文共8条；摘录的常用条文  条。

二十九、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007施行日期2008 年3 月1 日代替GB50166-92

强制性条文共11条；摘录的常用条文  条。

三十、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 施行日期2006 年 1 月 1 日

强制性条文共10条；摘录的常用条文  条。

共目录包含30本规范

强制性条文共有611条，以下内容摘录了常用条文共    条。

一、《民用建筑设计通则》GB50352-2005      施行日期2005年7月日1 代替JGJ37-87

6．6 台阶、坡道和栏杆

6．6．3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；
4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m；

6．14 管道井、烟道、通风道和垃圾管道

6．14．1 管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置，不得使用同一管道系统，并应用非燃烧体材料制作。

二、《住宅建筑规范》GB 50368—2005         施行日期2006年3月1日

3 基本规定

3．1 住宅基本要求

3．1．9 住宅建设的选材应避免造成环境污染。

3．1．10 住宅必须进行节能设计，且住宅及其室内设备应能有效利用能源和水资源。

3．1．11 住宅建设应符合无障碍设计原则。

3．1．12 住宅应采取防止外窗玻璃、外墙装饰及其他附属设施等坠落或坠落伤人的措施。

3．2 许可原则

3．2．1 住宅建设必须采用质量合格并符合要求的材料与设备。

3．2．3 未经技术鉴定和设计认可，不得拆改结构构件和进行加层改造。

4 外部环境

4．3 道路交通

4．3．3 无障碍通路应贯通，并应符合下列规定：

1 坡道的坡度应符合表4．3．3的规定。
2 人行道在交叉路口、街坊路口、广场入口处应设缘石坡道，其坡面应平整，且不应光滑。坡度应小于1:20，坡宽应大于1.2m。
3 通行轮椅车的坡道宽度不应小于1.5m。

表4．3．3                   坡道的坡度

| 高度（m） | 1.50 | 1.00 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | ≤1：20 | ≤1：16 | ≤1：12 |

5 建 筑

5．1 套内空间

5．1．1 每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。

5．1．2 厨房应设置炉灶、洗涤池、案台、排油烟机等设施或预留位置。

5．1．3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房、餐厅的上层。卫生间地面和局部墙面应有防水构造。

5．1．4 卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置；布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内。

5．1．5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时，应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m，七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。

5．1．6 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m，局部净高的面积不应大于室内使用面积的1／3。利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时，其1／2使用面积的室内净高不应低于2.10m。

5．1．7 阳台地面构造应有排水措施。

5．2 公共部分

5．2．1 走廊和公共部位通道的净宽不应小于1.20m，局部净高不应低于2.00m。

5．2．2 外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高，六层及六层以下不应低于1.05m；七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应防止攀登，垂直杆件间净距不应大于0.11m。

5．2．3 楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。楼梯踏步宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

5．2．4 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

5．2．5 七层以及七层以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。

5．2．6 住宅建筑中设有管理人员室时，应设管理人员使用的卫生间。

5．3 无障碍要求

5．3．1 七层及七层以上的住宅，应对下列部位进行无障碍设计：

1 建筑入口；2 入口平台；3 候梯厅；4 公共走道；5 无障碍住房。

5．3．2 建筑入口及入口平台的无障碍设计应符合下列规定：

1 建筑入口设台阶时，应设轮椅坡道和扶手；
2 坡道的坡度应符合表5．3．2的规定； 
3 供轮椅通行的门净宽不应小于0.80m；
4 供轮椅通行的推拉门和平开门，在门把手一侧的墙面，应留有不小于0.50m的墙面宽度；
5 供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方应安装高0.35m的护门板；
6 门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm，并应以斜坡过渡。

表5．3．2                   坡道的坡度

| 高度（m） | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | ≤1：16 | ≤1：12 | ≤1：10 | ≤1：8 |

5．3．3 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m。

5．3．4 供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。

5．4 地 下 室

5．4．1 住宅的卧室、起居室(厅)、厨房不应布置在地下室。当布置在半地下室时，必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。

5．4．2 住宅地下机动车库应符合下列规定：

1 库内坡道严禁将宽的单车道兼作双车道。
2 库内不应设置修理车位，并不应设置使用或存放易燃、易爆物品的房间。
3 库内车道净高不应低于2.20m。车位净高不应低于2.00m。
4 库内直通住宅单元的楼(电)梯间应设门，严禁利用楼(电)梯间进行自然通风。

5．4．3 住宅地下自行车库净高不应低于2.00m。
5．4．4 住宅地下室应采取有效防水措施。

6 结 构

6．2 材 料

6．2．4 住宅结构用钢材应具有抗拉强度、屈服强度、伸长率和硫、磷含量的合格保证；对焊接钢结构用钢材，尚应具有碳含量、冷弯试验的合格保证。

6．2．5 住宅结构中承重砌体材料的强度应符合下列规定：

1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级不应低于MU10；
2 混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5；
3 砖砌体的砂浆强度等级，抗震设计时不应低于M5；非抗震设计时，对低于五层的住宅不应低于M2.5，对不低于五层的住宅不应低于M5；
4 砌块砌体的砂浆强度等级，抗震设计时不应低于Mb7.5，非抗震设计时不应低于Mb5。

7 室内环境

7．1 噪声和隔声

7．1．4 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。

7．1．5 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。

7．1．6 管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减振措施。

7．2 日照、采光、照明和自然通风

7．2．1 住宅应充分利用外部环境提供的日照条件，每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7．2．2 卧室、起居室(厅)、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1／7。

7．2．4 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％ 。

8 设 备

8．1 一般规定

8．1．2 严寒地区和寒冷地区的住宅应设采暖设施。

8．1．4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)，不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件，应设在共用部位。

8．2 给水排水

8．2．6 卫生器具和配件应采用节水型产品，不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。

8．2．7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。

8．2．8 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时，在排水口以下应设存水弯，其水封深度不得小于50mm。

8．2．9 地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管，不应与上部排水管连接。

8．3 采暖、通风与空调

8．3．1 集中采暖系统应采取分室(户)温度调节措施，并应设置分户(单元)计量装置或预留安装计量装置的位置。

8．3．2 设置集中采暖系统的住宅，室内采暖计算温度不应低于表8．3．2的规定：

8．3．4 采暖系统应没有冻结危险，并应有热膨胀补偿措施。

8．3．6 厨房和无外窗的卫生间应有通风措施，且应预留安装排风机的位置和条件。

8．3．7 当采用竖向通风道时，应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。

表8．3．2         采暖计算温度

| 空间类别 | 采暖计算温度 |
| --- | --- |
| 卧室、起居室（厅）、卫生间 | 18℃ |
| 厨房 | 15℃ |
| 设采暖的楼梯间和走廊 | 14℃ |

8．5 电 气

8．5．1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求。

8．5．2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。

8．5．3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。

8．5．4 每套住宅应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

8．5．5 住宅套内的电源插座与照明，应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

8．5．7 住宅配电系统的接地方式应可靠，并应进行总等电位联结。

9 防火与疏散

9．1 一般规定

9．1．1 住宅建筑的周围环境应为灭火救援提供外部条件。

9．1．2 住宅建筑中相邻套房之间应采取防火分隔措施。

9．1．3 当住宅与其他功能空间处于同一建筑内时，住宅部分与非住宅部分之间应采取防火分隔措施，且住宅部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置。

经营、存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在住宅建筑中。

9．4 防火构造

9．4．1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐，其出挑宽度不应小于0.5m，长度不应小于开口宽度。

9．4．2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。

9．4．3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求：

1 电梯井应独立设置，井内严禁敷设燃气管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁上除开设电梯门洞和通气孔洞外，不应开设其他洞口。
2 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置，其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件。
3 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵；电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用防火封堵材料封堵。
4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时， 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。

9．6 消防给水与灭火设施

9．6．1 8层及8层以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。

9．6．2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。

9．7 消防电气

9．7．1 10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于二级负荷要求。

9．7．2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。

9．7．3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

9．8 消防救援

9．8．1 10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道，或至少沿建筑的一个长边设置消防车道。

9．8．3 12层及12层以上的住宅应设置消防电梯。

三、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001  施行日期2002年1月1日

3 基 本 规 定

3.0.3	建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：

1	建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4	工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5	隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7	检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8	对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9	承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10	工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

5 建筑工程质量验收

5.0.4	单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：

1	单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

2	质量控制资料应完整。

3	单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4	主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5	观感质量验收应符合要求。

5.0.7	通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

6 建筑工程质量验收程序和组织

6.0.3	单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

6.0.4	建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。

6.0.7	单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002  施行日期2002年5月1日

### 4 地 基

4.1 一 般 规 定

4.1.5	对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点，1000㎡以上工程，每100㎡至少应有1点，3000㎡以上工程，每300㎡至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6	对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总数的0.5%～1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%～1%，但不应少于3根。

### 5 桩 基 础

5.1 一 般 规 定

5.1.4	灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定，桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求，应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件，小于50m3的桩，每根桩必须有1组试件。

表5.1.4          灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序 号 | 成孔方法 |  | 桩径允许 偏差(mm) | 垂直度 允许偏差(％) | 桩位允许偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1～3根、单排桩基 垂直于中心线方向 和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁钻孔桩 | D≤1000mm | ±50 | ＜1 | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D＞1000mm | ±50 |  | 100+0.01H | 150+0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm | －20 | ＜1 | 70 | 150 |
|  |  | D＞500mm |  |  | 100 | 150 |
| 3 | 千成孔灌注桩 |  | －20 | ＜1 | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | ＋50 | ＜0.5 | 50 | 150 |
|  |  | 钢套管护壁 | ＋50 | ＜1 | 100 | 200 |
| 注：1 桩径允许偏差的负值是指个别断面。 2 采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。 3 H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。

五、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002  施行日期2002年4月1日

4 砌筑砂浆

4.0.1	水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查实验，并按其结果使用。

不同品种的水泥．不得混合使用。

4.0.8	凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等．应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

5 砖砌体工程

5．2 主控项目

5.2.1	砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

5.2.3	砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6 混凝土小型空心砌块砌体工程

6．1 一般规定

6.1.2	施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d.

6.1.7	承重墙体严禁使用断裂小砌块.

6.1.9	小砌块应底面朝上反砌于墙上.

6．2 主控项目

6.2.1	小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

6.2.3	墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑.临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

8 配筋砌体工程

8．2 主控项目

8.2.1	钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

8.2.2	构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。

10  冬期施工

10.0.4	冬期施工所用材料应符合下列规定：

1	石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；

2	拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；

3	砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。

六、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002  施行日期2002年4月1日

4模板分项工程

4.1一般规定

4.1.1	模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性．能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

4.1.3	模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

5钢筋分项工程

5.1一般规定

5.1.1	当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

5.2原材料

5.2.1	钢筋进场时.应按现行国家标准《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

5.2.2	对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：

1	钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2	钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

5.5钢筋安装

5.5.1	钢筋安装时.受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计耍求。

6预应力分项工程

6.2原材料

6.2.1	预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力泥凝土用钢绞线》GB／T5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

6.3制作与安装

6.3.1	预应力筋安装时.其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

7混凝土分项工程

7.2原材料

7.2.1	水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时。应进行复验.并按复验结果使用。

钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

7.2.2	混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时.混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。

7.4混凝土施工

7.4.1	结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件.应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

1	每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次.

2	每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时.取样不得少于一次；

3	当一次连续浇筑超过1000m3时.同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；

4	每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

5	每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

8现浇结构分项工程

8.2外观质量

8.2.1	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对己经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

表8.1.1			现浇结构外观质量缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部分有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外型缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸筋 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

8.3尺寸偏差

8.3.1	现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

9装配式结构分项工程

9.1.1	预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。

七、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002  施行日期2002年6月1日

3 基 本 规 定

3.0.6	屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

4 卷材防水屋面工程

4.1 屋面找平层

4.1.8	屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

4.3 卷材防水层

4.3.16	卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

5 涂膜防水屋面工程

5.3 涂膜防水层

5.3.10	涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

6 刚性防水屋面工程

6.1 细石混凝土防水层

6.1.8	细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。

6.2 密封材料嵌缝

6.2.7	密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。

8 隔热屋面工程

8.1 架 空 屋 面

8.1.4	架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。

9 细 部 构 造

9.0.11	天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

八、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002   施行日期2002年4月1日

3 基 本 规 定

3.0.6	地下防水工程所使用的防水材料，应有产品的合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料不得在工程中使用。

4 地下建筑防水工程

4.1 防 水 混 凝 土

4.1.8	防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

4.1.9	防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，

均须符合设计要求，严禁有渗漏。

4.2 水泥砂浆防水层

4.2.8	水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。

九、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002  施行日期2002年6月1日

3基本规定

3.0.3	建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。

3.0.6	厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合没计要求。

3.0.15	厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

4基层铺设

4.9找平层

4.9.3	有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。

4.10隔离层

4.10.8	厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm.施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。

4.10.10	防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。

十、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001施行日期2002年3月1日

3 基本规定

3.2	材料

3.2.3	建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

3.2.9	建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

3.3	施工

3.3.4	建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

4	抹灰工程

4.1一般规定

4.1.12	外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

5	门窗工程

5.1一般规定

5.1.11	建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

8	饰面板(砖)工程

8.3	饰面砖粘贴工程

8.3.4	饰面砖粘贴必须牢固。

12	细部工程

12.5	护栏和扶手制作与安装工程

12.5.6	护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

十一、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002  施行日期2002年4月1日

3	基本规定

3.3	施工过程质量控制

3.3.3	地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管；

3.3.16	各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

4	室内给水系统安装

4.1	一般规定

4.1.2	给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

4.2	给水管道及配件安装

4.2.3	生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

检验方法:检查有关部门提供的检测报告。

4.3	室内消火栓系统安装

4.3.1	室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

检验方法:实地试射检查。

5	室内排水系统安装

5.2	排水管道及配件安装

5.2.1	隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法:满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

8	室内采暖系统安装

8.3	辅助设备及散热器安装

8.3.1	散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。

检验方法:试验时间为2～3min，压力不降且不渗不漏。

8.5	低温热水地板辐射采暖系统安装

8.5.1	地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

检验方法:隐蔽前现场查看。

8.5.2	盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。

检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。

8.6	系统水压试验及调试

8.6.1	采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定:

1	蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2	高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

3	使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，降至工作压力后检查，不渗、不漏；

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于0.03MPa，同时各连接处不渗、不漏。

系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。

检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。

十二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002  施行日期2002年4月1日

4	风管制作

4.2	主控项目

4.2.3	防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%，不应少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查与点燃试验。

4.2.4	复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%，不应少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查与点燃试验。

5	风管部件与消声器制作

5.2	主控项目

5.2.7	防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种的合格证明文件。

6	风管系统安装

6.2	主控项目

6.2.1	在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

检查数量:按数量抽查20%，不得少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

6.2.2	风管安装必须符合下列规定:

1	风管内严禁其他管线穿越；

2	输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；

3	室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

检查数量:按数量抽查20%，不得少于1个系统。

检查方法:手扳、尺量、观察检查。

7	通风与空调设备安装

7.2	主控项目

7.2.2	通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、观察检查。

11	系统调试

11.2	主控项目

11.2.4	防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。

检查数量：按总数抽查10%，且不得少于2个楼层。

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。

十三、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002  施行日期2002年6月1日

3	基本规定

3.1一般规定

3.1.7	接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。

12	电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

12.1主控项目

12.1.1	金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且必须符合下列规定：

1	金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；

2	非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；

3	镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

13	电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设

13.1主控项目

13.1.1	金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

14	电线导管、电缆导管和线槽敷设

14.1主控项目

14.1.2	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

15	电线、电缆穿管和线槽敷线

15.1主控项目

15.1.1	三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

19		普通灯具安装

19.1主控项目

19.1.6	当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

22	开关、插座、风扇安装

22.1主控项目

22.1.2	插座接线应符合下列规定：

1	单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

2	单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

3	接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

24	接地装置安装

24.1主控项目

24.1.2	测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

十四、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002  施行日期2002年6月1日

4	电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收

4.2	土建交接检验

4.2.3	井道必须符合下列规定:

1	当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；

2	电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封，并应保证有足够的强度；

3	当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。

4.5	门系统

4.5.2	层门强迫关门装置必须动作正常。

4.5.4	层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

4.8	安全部件

4.8.1	限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。

4.8.2	当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。

4.9	悬挂装置、随行电缆、补偿装置

4.9.1	绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

4.10	电气装置

4.10.1	电气设备接地必须符合下列规定:

1	所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE)；

2	接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。

4.11	整机安装验收

4.11.3	层门与轿门的试验必须符合下列规定：

1	每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；

2	当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。

十五、《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB50150-2006  施行日期2006年11月1日

18  电力电缆线路

18.0.1 电力电缆的试验项目，包括下列内容：

1 测量绝缘电阻；

5 检查电缆线路两端的相位；

26  接地装置

26.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容：

2 接地阻抗；

十六、《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006   施行日期2006年11月1日

3  电气装置的接地

3．1  一般规定

3．1．1  电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：

1  电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；

2  电气设备的传动装置；

3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门；

4  配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座；

5  交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通；

6  电缆桥架、支架和井架；

7  装有避雷线的电力线路杆塔；

8  装在配电线路杆上的电力设备；

9  在非沥青地面的居民区内，不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔；

10  承载电气设备的构架和金属外壳；

11  发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分；

12  气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体；

13  电热设备的金属外壳；

14  铠装控制电缆的金属护层；

15  互感器的二次绕组。

3．1．4  接地线不应作其他用途。

3．2接地装置的选择

3．2．5  除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢。垂直敷设的可采用角钢和钢管，腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。

不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。

3．2．9  不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接。

3．3接地装置的敷设

3．3．3  接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊痕外100mm内做防腐处理。

3．3．4  接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

3．3．5  每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。

3．4接地体（线）的连接

3．4．1  接地体(线)的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线。应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时。可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149的规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。

3．4．2接地体(线)的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：

1  扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)；

2  圆钢为其直径的6倍；

3  圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍；

4  扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

3．5避雷针(线、带、网)的接地

3．5．2  建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。

3．5．5  避雷针(网、带)及其接地装置，应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装、接闪器。

3．10  配电电气装置的接地

3．10．2  配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时，其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连。

3．10．3  引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线，应与配电装置室的接地装置连接，但在入地处应敷设集中接地装置。

3．1l 建筑物电气装置的接地

3．11．3接地装置的安装应符合以下要求：

1  接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求；

2  穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施；

3  接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施，防止产生电腐蚀。

十七、《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006  施行日期2006年11月1日

4     电缆线路附属设施和构筑物的施工

4.2    电缆支架的配件与安装

4.2.9  金属电缆支架全长均应有良好的接地。

5    电缆的敷设

5.2   直埋电缆的敷设

5.2.6  直埋电缆在直线段每隔50—100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

7  电缆线路防火阻燃设施施工

7.0.1  对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

十八、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001  施行日期2002年5月1日

10  门窗工程

10.1.6  推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。

十九、《屋面工程技术规范》GB50345-2004  施行日期2004年9月1日

4  屋面工程设计

4.2 构造设计

4．2．1 结构层为装配式钢筋混凝土板时，应用强度等级不小于C20的细石混凝土将板缝灌填密实；当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时，应在缝中放置构造钢筋；板端缝应进行密封处理。
注：无保温层的屋面，板侧缝宜进行密封处理。

4．2．4天沟、檐沟纵向坡度不应小于1％，沟底水落差不得超过200mm；天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。

5  卷材防水屋面

5.1 一般规定

5．1．3 卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处，以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)，均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

5.3 设计要点

5．3．2 每道卷材防水层厚度选用应符合表5．3．2的规定。

| 屋面防水等级 | 设防道数 | 合成高分子防水卷材 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 沥青防水卷材和沥青复合胎柔性防水卷材 | 自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 | 自粘橡胶沥青防水卷材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 三道或三道以上设防 | 不应小于1.5mm | 不应小于3mm | --- | 不应小于2mm | 不应小于1.5mm |
| Ⅱ级 | 二道设防 | 不应小于1.2mm | 不应小于3mm | --- | 不应小于2mm | 不应小于1.5mm |
| Ⅲ级 | 一道设防 | 不应小于1.2mm | 不应小于4mm | 三毡四油 | 不应小于3mm | 不应小于2mm |
| Ⅳ级 | 一道设防 | --- | --- | 二毡三油 | --- | --- |

5．3．3 屋面设施的防水处理应符合下列规定：

1 设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并在地脚螺栓周围做密封处理；
2 在防水层上放置设施时，设施下部的防水层应做卷材增强层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm；
3 需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层。

二十、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年修订版) GB50325-2001  施行日期2006年8月1日

4 工程勘察设计

4.1 一般规定

4.1.1 新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。未进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的，必须进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的测定报告。

5 工程施工

5.2 材料进场检验

5.2.1 民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。

5.2.5 民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOCs)和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。

6 验 收

6.0.4 民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合表6.0.4的规定。 表6.0.4        民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | I 类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡(Bq/ m3) | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛(mg/ m3) | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯(mg/ m3) | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨(mg/ m3) | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC(mg/ m3) | ≤0.5 | ≤0.6 |

注：1表中污染物浓度限量，除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值。

2 表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。

6.0.20 室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。

二十一、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007  施行日期2007年7月1日

3  基本规定

3.1  技术与管理

3.1.2  设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

3.3  施工与控制

3.3.1  建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

4  墙体节能工程

4.2  主控项目

4.2.2  墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

4.2.7  墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2  保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。

3  保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4  当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

4.2.15  严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

7  屋面节能工程

7.2  主控项目

7.2.2  屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

8  地面节能工程

8.2  主控项目

8.2.2  地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

9  采暖节能工程

9.2  主控项目

9.2.3  采暖系统的安装应符合下列规定：

1  采暖系统的制式，应符合设计要求；

2  散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

3  室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

4  温度调控装置和热计量装置安装后，采暖系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控、分栋热计量和分户或分室（区）热量分摊的功能。

12  配电与照明节能工程

12.2  主控项目

12.2.2  低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2的规定。

表12.2.2  不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| 标称截面（mm2） | 20℃时导体最大电阻（Ω/km）圆铜导体（不镀金属） |
| --- | --- |
| 0.5 | 36.0 |
| 0.75 | 24.5 |
| 1.0 | 18.1 |
| 1.5 | 12.1 |
| 2.5 | 7.41 |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
| 10 | 1.83 |
| 16 | 1.15 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0.387 |
| 70 | 0.268 |
| 95 | 0.193 |
| 120 | 0.153 |
| 150 | 0.124 |
| 185 | 0.0991 |
| 240 | 0.0754 |
| 300 | 0.0601 |

检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。

检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

15  建筑节能分部工程质量验收

15.0.5  建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：

1  分项工程应全部合格；

2  质量控制资料应完整；

3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

4  严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格；

5  建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

二十二、《建筑设计防火规范》GB50016-2006施行日期2006年12月1日

5  民用建筑

5.3  民用建筑的安全疏散

5.3.12  地下、半地下建筑（室）安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定：

1  每个防火分区的安全出口数量应经计算确定，且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口，但必须有1个直通室外的安全出口；

2  使用人数不超过30人且建筑面积小于等于500m2的地下、半地下建筑（室），其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口；

3  房间建筑面积小于等于50m2，且经常停留人数不超过15人时，可设置1个疏散门；

4  歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个，其中每个厅室或房间的疏散门不应少于2个。当其建筑面积小于等于50m2且经常停留人数不超过15人时，可设置1个疏散门；

5  地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑（室），当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时，应设置防烟楼梯间；其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑，应设置封闭楼梯间；

6  地下、半地下建筑的疏散楼梯间应符合本规范第7.4.4条的规定。

5.4  其它

5.4.6  住宅与其他功能空间处于同一建筑内时，应符合下列规定：

1  住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板和不低于2.00h的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔，且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置；

2  其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计，应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行，其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

6  消防车道

6.0.9  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%。

消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

7  建筑构造

7.1  防火墙

7.1.2  防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4.0m，且天窗端面为燃烧体时，应采取防止火势蔓延的措施。

7.1.3  当建筑物的外墙为难燃烧体时，防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上，且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃烧体，其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。

当建筑物的外墙为不燃烧体时，防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m；但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时，该距离可不限。

7.1.5  防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实；当管道为难燃及可燃材质时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

防火墙内不应设置排气道。

7.1.6  防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时，不致使防火墙倒塌。

7.2  建筑构件和管道井

7.2.5  附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和不低于0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外，均应采用乙级防火门。

7.2.9  电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外，不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置；其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体；井壁上的检查门应采用丙级防火门。

7.2.10  建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

7.2.11  位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。

7.3  屋顶、闷顶和建筑缝隙

7.3.5  防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

7.4  楼梯间、楼梯和门

7.4.3  防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  当不能天然采光和自然通风时，楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施，应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施；

2  在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用；

3  前室的使用面积：公共建筑不应小于6.0m2，居住建筑不应小于4.5m2；合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2，居住建筑不应小于6.0m2；

4  疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门；

5  除楼梯间门和前室门外，防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口（住宅的楼梯间前室除外）；

6  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内，形成扩大的防烟前室，但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。

（7.4.1  疏散用的楼梯间应符合下列规定：

1  楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置；

2  楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；（非强条）

3  楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物；（非强条）

4  楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道；

5  公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道；

6  居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时，应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。）

7.4.10  消防电梯的设置应符合下列规定：

1  消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第7.4.3条的规定，前室的门应采用乙级防火门；

注：设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯，可不设置前室。

2  前室宜靠外墙设置，在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30.0m的通道通向室外；

3  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开；当在隔墙上开门时，应设置甲级防火门；

4  在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话；

5  消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施；

6  消防电梯的载重量不应小于800kg；

7  消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定；

8  消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

(7.4.3  防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  当不能天然采光和自然通风时，楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施，应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施；

2  在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用；

3  前室的使用面积：公共建筑不应小于6.0m2，居住建筑不应小于4.5m2；合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2，居住建筑不应小于6.0m2；

4  疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门；

5  除楼梯间门和前室门外，防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口（住宅除外）；

6  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内，形成扩大的防烟前室，但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。)

7.5  防火门和防火卷帘

7.5.2  防火门的设置应符合下列规定：

1  应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能；

2  常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能；

3  防火门内外两侧应能手动开启（本规范第7.4.12条第4款规定除外）；

4 设置在变形缝附近时，防火门开启后，其门扇不应跨越变形缝，并应设置在楼层较多的一侧。

(7.4.12  建筑中的疏散用门应符合下列规定：4  人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门，或设有门禁系统的居住建筑外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置标识和使用提示。)

8  消防给水和灭火设施

8.5  自动灭火系统的设置场所

8.5.1  下列场所应设置自动灭火系统，除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外，宜采用自动喷水灭火系统：

1  大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间；大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间；火柴厂的烤梗、筛选部位；泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；占地面积大于1500m2的木器厂房；占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房；高层丙类厂房；飞机发动机试验台的准备部位；建筑面积大于500m2的丙类地下厂房；

2  每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；每座占地面积大于600m2的火柴仓库；邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库；建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）；

3  特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院；超过2000个座位的会堂或礼堂；超过3000个座位的体育馆；超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等；

4  任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部；建筑面积大于500m2的地下商店；

5  设置有送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等；

6  设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所（游泳场所除外）；

7  藏书量超过50万册的图书馆。

8.6  消防水池与消防水泵房

8.6.2  消防水池应符合下列规定：

1  当室外给水管网能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量；

2  补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s；

3  消防水池的补水时间不宜超过48h；对于缺水地区或独立的石油库区，不应超过96h；

4  容量大于500m3的消防水池，应分设成两个能独立使用的消防水池；

5  供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井，且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m；与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m；与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，如采取防止辐射热的保护措施时，可减为40m。

6  消防水池的保护半径不应大于150.0m；

7  消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施；

8  严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

8.6.4  独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5条的规定与其它部位隔开。

消防水泵房设置在首层时，其疏散门宜直通室外；设置在地下层或楼层上时，其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。

（7.2.5  附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外，均应采用乙级防火门。）

8.6.5  消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时，其余的出水管应仍能通过全部用水量。

出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施。

9  防烟与排烟

9.1   一般规定

9.1.2  防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。

9.1.5  防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

9.2  自然排烟

9.2.2  设置自然排烟设施的场所，其自然排烟口的净面积应符合下列规定：

1  防烟楼梯间前室、消防电梯间前室，不应小于2.0m2；合用前室，不应小于3.0m2；

2  靠外墙的防烟楼梯间，每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2；

3  中庭、剧场舞台，不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%；

9.3  机械防烟

9.3.1  下列场所应设置机械加压送风防烟设施：

1  不具备自然排烟条件的防烟楼梯间；

2  不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室；

3  设置自然排烟设施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室。

9.4  机械排烟

9.4.3  机械排烟系统的设置应符合下列规定：

3  穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB15931的有关规定。

10  采暖、通风和空气调节

10.3  通风和空气调节

10.3.12  下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀：

1  穿越防火分区处；

2  穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

3  穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

4  穿越防火分隔处的变形缝两侧；

5  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

11  电    气

11.1  消防电源及其配电

11.1.3  消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

11.1.4  消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。

11.1.6  消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：

1  暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施；

11.3  消防应急照明和消防疏散指示标志

11.3.1  除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位，应设置消防应急照明灯具：

1  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；

2  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；

3  观众厅，建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅，建筑面积超过200m2的演播室；

4  建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间；

5  公共建筑中的疏散走道。

11.3.2  建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定：

1  疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx；

2  人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx；

3  楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx；

4  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。

11.3.4  公共建筑、高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定：

1  安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识；

2  沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m；对于袋形走道，不应大于10.0m；在走道转角区，不应大于1.0m，其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。

11.3.5  下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志：

1  总建筑面积超过8000m2的展览建筑；

2  总建筑面积超过5000m2的地上商店；

3  总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店；

4  歌舞娱乐放映游艺场所；

5、座位数超过1500个的电影院、剧院，座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。

11.4   火灾自动报警系统和消防控制室

11.4.1  下列场所应设置火灾自动报警系统：

1  大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房，设有气体灭火系统的房间；

2  每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房，占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房；

3  任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房；

4  任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等；

5  图书、文物珍藏库，每座藏书超过100万册的图书馆，重要的档案馆；

6  地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼，城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑；

7  特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆；

8  老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等；

9  建筑面积大于500m2的地下、半地下商店；

10  设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所；

11  净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。

11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定：

1  单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级；

2  附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位，亦可设置在建筑物的地下一层，但应按本规范第7.2.5条的规定与其它部位隔开，并应设置直通室外的安全出口；

3  严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过；

4  不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

二十三、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95（2005年版）施行日期2005年10月1日

6 安全疏散和消防电梯

6.1 一般规定

6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的，可设一个安全出口：
6.1.1.1 十八层及十八层以下，每层不超过8户、建筑面积不超过650m2，且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯，单元之间的楼梯通过屋顶连通，单元与单元之间设有防火墙，户门为甲级防火门，窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯，十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通（屋顶可以不连通），十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙，且户门为甲级防火门，窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2 疏散楼梯间和楼梯

6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外，当必须在隔墙上开门时，应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在首层与地下或半地下层的出入口处，设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开，并应有明显标志。

7.4.2 消防竖管的布置，应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于100mm。
以下情况，当设两根消防竖管有困难时，可设一根竖管，但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅；
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

7 消防给水和灭火设备

7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱

7.4.6 除无可燃物的设备层外，高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓，并应符合下列规定：
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m；建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。

7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮，并应设有保护按钮的设施。
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。

7.6 灭火设备

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统：
7.6.3.1 公共活动用房；
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房；
7.6.3.3 自动扶梯底部；
7.6.3.4 可燃物品库房。

7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等，应设自动喷水灭火系统。

9 电气

9.1 消防电源及其配电

9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：
9.1.4.1 暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽；
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施；
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接敷设；

9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室

9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外，建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统：
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅，展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

二十四、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001施行日期2001年8月1日 代替JGJ50-88

5.2 居住建筑

5.2.1  高层、中高层住宅及公寓建筑进行无障碍设计的范围应符合表 5.2.1 的规定。

表 5.2.1                   无障碍设计的范围

| 建 筑 类 别 | 设 计 部 位 |
| --- | --- |
| 高层住宅 中高层住宅 高层公寓 中高层公寓 | 1.建筑入口 2.入口平台 3.候梯厅 4.电梯轿厢 5.公共走道 6.无障碍住房 |

注：高层、中高层住宅及公寓建筑 每 50 套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房

套型。

7 建筑物无障碍设计

7.1 建筑入口

7.1.2  公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时，必须设轮椅坡道和扶手。

7.1.3  建筑入口轮椅通行平台最小宽度应符合表 7.1.3 的规定

表 7.1.3  入口平台宽度

| 建 筑 类 别 | 入口平台最小宽度(m) |
| --- | --- |
| 1.大 中型公共建筑 | 2. 00 |
| 2.小型公共建筑 | 1.50 |
| 3.中 高层建筑 公寓建筑 | 2.00 |
| 4.多 低层无障碍住宅 公寓建筑 | 1.50 |
| 5.无障碍宿舍建筑 | 1.50 |

二十五、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009施行日期2009年12月1日 代替JGJ113-2003

8 百叶窗玻璃和屋面玻璃设计

8．2 屋面玻璃

8．2．2 屋面玻璃必须使用安全玻璃。当屋面玻璃最高点离地面的高度大于3m时，必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃，其胶片厚度不应小于0．76mm。

9 地板玻璃设计

9．1 一般规定

9．1．2 地板玻璃必须采用夹层玻璃。点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。

二十六、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004施行日期2004年10月1日

3　低温热水地面辐射供暖系统的设计

3.2　低温热水地面辐射供暖系统地面构造作法

3．2．1 与土壤相邻的地面，必须设绝热层，且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板，必须设绝热层。

3.8　热计量和室温控制

3．8．1 新建住宅低温热水地面辐射供暖系统，应设置分户热计量和温度控制装置。

5　低温热水地面辐射供暖系统的施工 
5.1　一般规定

5．1．8 地面辐射供暖工程施工过程中，严禁人员踩踏加热管或发热电缆。

5.5　面层的施工

5．5．5 在加热管或发热电缆的铺设区内，严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。

6　低温热水地面辐射供暖系统的检验、调试及验收

6.5　调试与试运行

6．5．1 地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。

二十七、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004施行日期2005年3月1日

4  性能要求

4.0.5 EPS 板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结强度不得小于 0.1MPa ，并且破坏部位应位于 EPS 板内。

4.0.8 胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小于 0.6MPa ，浸水 48h 后不得小于 0.4MPa ；与 EPS 板的拉伸粘结强度在干燥状态和浸水 48h 后均不得小于 0.1MPa ，并且破坏部位应位于 EPS 板内。

4.0.10 玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于 750N/50mm ，耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小于 50％。

5  设计与施工

5.0.11 外保温工程施工期间以及完工后 24h 内，基层及环境空气温度不应低于 5℃。夏季应避免阳光暴晒。在 5 级以上大风天气和雨天不得施工。

6  外墙外保温系统构造和技术要求

6.3  EPS板现浇混凝土外墙外保温系统

6.3.2 无网现浇系统 EPS 板两面必须预喷刷界面砂浆。

6.4  EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统

6.4.3 有网现浇系统 EPS 钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。 EPS 钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响，抹面层厚度应均匀，钢丝网应完全包覆于抹面层中。

6.5  机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统

6.5.6 机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定，并且每平方米不应小于 7 个。单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。

6.5.9 机械固定系统金属固定件、钢筋网片、金属锚栓和承托件应做防锈处理。

二十八、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005 施行日期2005年7月1日 代替GB 50261-96。

3 基本规定

3．1 质量管理

3．1．2 自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。

3．2 材料、设备管理

3．2．3 喷头的现场检验应符合下列要求：

1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全；
2 喷头的型号、规格等应符合设计要求；
3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤；
4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象；
5 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1％，但不得少于5只，试验压力应为3.OMPa；保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时，应再抽查2％，但不得少于10只，并重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。
检查数量：抽查符合本条第5款的规定。
检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。

5  管网及系统组件安装

5．2 喷头安装

5．2．1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
检查数量：全数检查。
检查方法：检查系统试压、冲洗记录表。

5．2．2 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查。

5．2．3 喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。 
检查数量：全数检查。 
检查方法：观察检查。

6 系统试压和冲洗

6．1．1 管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
检查数量：全数检查。
检查方法：检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。

8 系统验收

8．0．1 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

8．0．13 系统工程质量验收判定条件：

1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分为：严重缺陷项(A)，重缺陷项(B)，轻缺陷项(C)。
2 系统验收合格判定应为：A＝0，且B≤2，且B＋C≤6为合格，否则为不合格。

二十九、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007施行日期2008 年3 月1 日 代替GB50166-92

2 基本规定

2.1 质量管理

2.1.5 火灾自动报警系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。不得随意更改。确需更改设计时，应由原设计单位负责更改。

2.1.8 火灾自动报警系统施工前，应对设备、材料及配件进行现场检查，检查不合格者不得使用。

2.2 设备、材料进场检验

2.2.1 设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证（认可）产品还应有认证（认可）证书和认证（认可）标识。

检查数量：全数检查。

检验方法：查验相关材料。

2.2.2 火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：核对认证（认可）证书、检验报告与产品。

3 系统施工

3.2 布线

3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

5 系统的验收

5.1 一般规定

5.1.1 火灾自动报警系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收。验收不合格不得投入使用。

5.1.3 对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。

1 火灾报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等)；

2 消防联动控制系统（含消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、模块、消防电动装置、消火栓按钮等设备）；

3 自动灭火系统控制装置(包括自动喷水、气体、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置)；

4 消火栓系统的控制装置；

5 通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控制装置；

6 电动防火门控制装置、防火卷帘控制器；

7 消防电梯和非消防电梯的回降控制装置；

8 火灾警报装置；

9 火灾应急照明和疏散指示控制装置；

10 切断非消防电源的控制装置；

11 电动阀控制装置；

12 消防联网通信；

13 系统内的其它消防控制装置。

5.1.4 按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 设计的各项系统功能进行验收。

5.1.5 系统中各装置的安装位置、施工质量和功能等的验收数量应满足以下要求。

1 各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置，应进行3 次转换试验，每次试验均应正常。

2 火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验：

1) 实际安装数量在5 台以下者，全部检验；

2) 实际安装数量在6～10 台者，抽验5 台；

3) 实际安装数量超过10 台者，按实际安装数量30%～50%的比例、但不少于5 台抽验；

4) 各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

3 火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮，应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验：

1) 实际安装数量在100 只以下者，抽验20 只(每个回路都应抽验)；

2) 实际安装数量超过100 只，每个回路按实际安装数量10%～20%的比例进行抽验，但抽验总数应不少于20 只；

3) 被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

4 室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下，抽验下列控制功能：

1) 在消防控制室内操作启、停泵1～3 次；

2) 消火栓处操作启泵按钮，按5%～10%的比例抽验。

5 自动喷水灭火系统，应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的条件下，抽验下列控制功能：

1) 在消防控制室内操作启、停泵1～3 次；

2) 水流指示器、信号阀等按实际安装数量的30%～50%的比例进行抽验；

3) 压力、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。开关

6 气体、泡沫、干粉等灭火系统，应在符合国家现行有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%～30%的比例抽验下列控制功能：

1) 自动、手动启动和紧急切断试验1～3 次；

2) 与固定灭火设备联动控制的其它设备动作(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等)试验1～3 次。

7 电动防火门、防火卷帘，5 樘以下的应全部检验，超过5 樘的应按实际安装数量的20%的比例，但不小于5 樘，抽验联动控制功能。

8 防烟排烟风机应全部检验，通风空调和防排烟设备的阀门，应按实际安装数量的10%～20%的比例， 抽验联动功能，并应符合下列要求：

1) 报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1～3 次；

2) 报警联动停、消防控制室远程停通风空调送风1～3 次；

3) 报警联动开启、消防控制室开启、现场手动开启防排烟阀门1～3 次。

9 消防电梯应进行1～2 次手动控制和联动控制功能检验，非消防电梯应进行1～2 次联动返回首层功能检验，其控制功能、信号均应正常。

10 火灾应急广播设备，应按实际安装数量的10%～20%的比例进行下列功能检验。

1) 对所有广播分区进行选区广播，对共用扬声器进行强行切换；

2) 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验；

3) 检查应急广播的逻辑工作和联动功能；

11 消防专用电话的检验，应符合下列要求：

1) 消防控制室与所设的对讲电话分机进行1～3 次通话试验；

2) 电话插孔按实际安装数量的10%～20%的比例进行通话试验；

3) 消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1～3 次通话试验。

12 火灾应急照明和疏散指示控制装置应进行1～3 次使系统转入应急状态检验,系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态。

5.1.6 本节各项检验项目中，当有不合格时，应修复或更换，并进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应加倍检验。

5.1.7 系统工程质量验收评定标准应符合下列要求：

1 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的，系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为A类不合格。

2 验收前提供资料不符合本规范第5.2.1 条要求的定为B类不合格。

3 除1、2 款规定的A、B类不合格外，其余不合格项均为C类不合格。

4 系统验收合格评定为：A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%为合格，否则为不合格。

三十、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 施行日期2006 年 1 月 1 日

3 基本规定

3．0．4 在既有建筑上增设或改造已安装的太阳能热水系统，必须经建筑结构安全复核，并应满足建筑结构及其他相应的安全性要求。

3．0．5 建筑物上安装太阳能热水系统，不得降低相邻建筑的日照标准。

4. 3 技术要求

4．3．2 太阳能热水系统应安全可靠，内置加热系统必须带有保证使用安全的装置，并根据不同地区应采取防冻、防结露、防过热、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。

4. 4 系统设计

4．4．13 安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的安全保障设施。

5. 3 建筑设计

5．3．3 在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

5．3．8 设置太阳能集热器的阳台应符合下列要求： 
1 设置在阳台栏板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板上的预埋件牢固连接； 
2 由太阳能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、强度及防护功能要求。

5. 4 结构设计

5．4．2 太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

5．4．4 轻质填充墙不应作为太阳能集热器的支承结构。

5. 6 电气设计

5．6．2 太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。

6. 3 支 架

6．3．4 支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。